## DPGF Lot 1
DESIGNATION | U | Q | PU.V | Sous Total | TOTAL
Lot N°1 - ELECTRICITE
01.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER
A - COURANTS FORTS
01.3.1 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Dépose et l'enlèvement de l'ensemble des installations électriques existantes sur les zônes à aménager
R-1 | ens | 1
RDC | ens | 1
1er ETAGE | ens | 1
Combles | ens | 1
SOUS-TOTAL DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
01.3.2 ARMOIRES ET TABLEAUX DE PROTECTION
Fourniture, pose et raccordement conformément au CCTP, aux plans et schémas, y compris toutes sujétions de :
Prévoir encoffrement des armoires electriques situées dans les cages d'escalier
R-1 | SO
RDC | ens | 3
1er ETAGE | ens | 2
Combles | SO
Prévoir déplacement et reprise cablage du Tableau divisionnaire AD2 au niveau de sa nouvelle implantation en placard technique | ens | 1
SOUS-TOTAL ARMOIRES ET TABLEAUX DE PROTECTION
01.3.3 LIGNES GENERALES
Fourniture, pose et raccordement conformément au CCTP, aux plans et schémas, y compris toutes sujétions de :
SANS OBJET | PM
SOUS-TOTAL LIGNES GENERALES
01.3.4 REMARQUES SOCOTEC
L'installateur titulaire du présent lot devra lever l’ensemble des remarques suivantes, de l’organisme de contrôle SOCOTEC suivant son rapport 962SE/13/1398 du 17/06/13 concernant l'ensemble du site.
Remarque N°1 à 47 | ens | 47
SOUS-TOTAL REMARQUES BUREAU DE CONTRÔLE
01.3.5 DISTRIBUTION ECLAIRAGE
Fourniture, pose et raccordement conformément au CCTP, aux plans et schémas, y compris toutes sujétions de:
ECLAIRAGE INTERIEUR
Renforcement des Eclairages des escaliers
1er ESCALIER AILE EST
Remplacement de l’éclairage par 12 Hublots décoratif 2x9W fluo Sarlam type CHARTRES | u | 12
Dévoiement d’un hublot, d’un bloc de secours, et d’une commande au RdJ | ens | 3
Dévoiement d’un hublot au 1er etage | ens | 1
2eme ESCALIER AILE EST
Remplacement de l’éclairage par 14 Hublots décoratif 2x9W fluo Sarlam type CHARTRES | u | 14
Dévoiement d’un hublot et d’une commande au RdJ | ens | 2
ESCALIER AILE NORD
Remplacement de l’éclairage par 4 Hublots décoratif 2x9W fluo Sarlam type CHARTRES | u | 4
ESCALIER AILE OUEST
Remplacement de l’éclairage par 7 Hublots décoratif 2x9W fluo Sarlam type CHARTRES | u | 7
DEGAGEMENTS RDC
Suppression de 2 appliques murales suivant création de nouvelles portes de recoupement. | ens | 2
Dévoiement d’un bloc de secours dans la circulation proche 2eme escalier EST. | ens | 1
DEGAGEMENTS 1er Etage
Déplacement des interrupteurs suivant agrandissement porte au niveau secteur Douche remplacé en bureau. | ens | 2
Déplacement de 1 applique murale suivant modification d’une porte pour l’aménagement d’une douche / sanitaire PMR. | ens | 1
ZONE SANITAIRES PMR Rez de Chaussée
Mise en place de 4 Spot encastré IP20 / 850° - IK03 Corps aluminium THORN type CRUZ 240 L | u | 4
Commandés depuis 4 interrupteurs simples allumages | u | 4
Mise en place dans le SAS d’accès sanitaires 1 hublot rond Ø 296mm, équipé de 1 lampe fluorescente de 18W équipé de détecteur SARLAM Type SUPER 400 | u | 1
ZONE SANITAIRES / DOUCHE PMR 1er Etage
Mise en place dans le SAS sanitaires / douche 1 hublot rond Ø 296mm, équipé de 1 lampe fluorescente de 18W équipé de détecteur SARLAM Type SUPER 400 | u | 1
Mise en place de 1 Hublot rond Ø 319 mm. Classe II. IP 55, IK04. SARLAM Type KOREO ARC | u | 1
Commandé depuis 1 interrupteur simple allumage | u | 1
Fourniture, pose et raccordement d’un Sèche-cheveux (COLLECTIVITE) Automatique - Modèle 1000 W - Débit : 80 m3/h - Finition Blanc - Référence 878191 PELLET ASC [878191] ou équivalent | ens | 1
REAMENAGEMENT BUREAU A LA PLACE DES DOUCHES – 1er ETAGE
interrupteur simple allumage déplacé suivant agrandissment porte | ens | 1
Plafonnier encastré fluorescent 600x600 EPSILON Type HOUSSEN 3x14W TC-L ou équivalent | u | 1
Déplacement également de la commande éclairage du dégagement également. | ens | 1
PC 2x10/16A+N ARNOULD type INITIA ou équivalent en périphérie de salle. | u | 3
ZONE SANITAIRES / DOUCHE COLLECTIF 1er Etage
interrupteur simple allumage ARNOULD type INITIA ou équivalent | u | 1
Plafonniers encastré fluorescent EPSILON Type PALAIS 2x28W T16 ou équivalent | u | 3
Spots LEDS à Verre dépoli LEDS 6,6W 6000K 50 EPSILON Type BAYERN ou équivalent au-dessus des zones douches et sanitaires | u | 20
Fourniture, pose et raccordement d’un Sèche-cheveux (COLLECTIVITE) Automatique - Modèle 1000 W - Débit : 80 m3/h - Finition Blanc - Référence 878191 PELLET ASC [878191] ou équivalent | ens | 1
Fourniture, pose et raccordement d’un Sèche-main Anti vandalisme (COLLECTIVITE) à Déclenchement automatique Modèle 1200 W - Vitesse d'air : 600 Km/h - Produit de classe II. / IP 44 PELLET Exp’air à air pulsé, Gris & Noir ou équivalent. | ens | 1
ZONE CHAMBRE 30 / DEGAGEMENT - 1er Etage
Déplacement de l’interrupteur principal ainsi que l’alimentation de la réglette suivant déplacement du lavabo dans chambre 30. | ens | 1
Mise en place d’une Applique fluorescente 11W Fluo SARLAM Type PRISMALINE ou équivalent | u | 1
Déplacement de 1 applique murale Dégagement suivant modification d’une porte Chambre 30 | ens | 1
Avec un bouton poussoir ARNOULD type INITIA ou équivalent supplémentaire pour l’allumage de ces derniers. | u | 1
Réaménagement de 2 salles pour PMR au 1er Etage
Travaux de mise aux normes au niveau des prises de courant et des interrupteurs sur ses 2 salles. | ens | 2
Dégagement EAS Accès Pompier 1er Etage
Mise en place de 1 hublot rond Ø 296mm, équipé de 1 lampe fluorescente de 18W équipé de détecteur SARLAM Type SUPER 400 | u | 1
ZONE COMBLES
Local technique Centrale Cuisine | u | 1
Mise en place d’un Luminaire étanche 2x36W PHILIPS type PACIFIC ou équivalent commandé depuis interrupteur simple allumage. | u | 1
Accès Salle de Sport
Mise en place de 2 Luminaire étanche 2x36W PHILIPS type PACIFIC ou équivalent | u | 2
commandé depuis interrupteur simple allumage | u | 1
2 hublots rond Ø 296mm, équipé de 1 lampe fluorescente de 18W équipé de détecteur SARLAM Type SUPER 400 | u | 2
Accès combles
Mise en place de 2 hublots rond Ø 296mm, équipé de 1 lampe fluorescente de 18W équipé de détecteur SARLAM Type SUPER 400 | u | 2
ECLAIRAGE EXTERIEUR
Eclairage parking par 2 Candélabres tête de mât LED à technologie SMD 49W Diffuseur en polycarbonate Optique asymétrique - IP66 IK10 sur mât cylindrique ø60 Ht 4,00ml EPSILON type BRODI ou équivalent. | u | 2
Nota : Les massif béton seront à la charge du lot N°6 VRD-GROS ŒUVRE
Circuits terminaux conformes au CCTP comprenant les conduits, percements, fixations, conducteurs HO7 V et cables RO2V, comprises connexions | ens | 1
SOUS-TOTAL DISTRIBUTION ECLAIRAGE
01.3.6 ECLAIRAGE DE SECOURS
Fourniture, pose et raccordement conformément au CCTP, aux plans et schémas, y compris toutes sujétions de:
ZONE BUREAUX / ADMINISTRATION
Blocs de balisage autonomes (BAES), 1 heure, 45 lumens 5heure, 8lumens à Leds, télécommandés et auto-contrôlables, de marque LUMINOX type PLANETE JOUR
LOCALISATION :
R-2 / R-1 | SO
REZ-DE- CHAUSSEE | u | 34
1er ETAGE | u | 13
Bloc de balisage autonome étanche, 1 heure, 45 lumens PLANETE 60 CES.1 de marque LUMINOX
LOCALISATION :
R-2 / R-1 | u | 17
REZ-DE- CHAUSSEE | u | 5
1er ETAGE | u | 4
Combles | u | 26
Bloc Autonome d'Eclairage d'Ambiance de Sécurité 400 Lumens LUMINOX
LOCALISATION :
REZ-DE- CHAUSSEE | u | 9
1er ETAGE | u | 7
ZONE FOYER LOGEMENTS
Blocs de balisage autonomes (BAES BAEH), 1 heure, 45 lumens 5heure, 8lumens à Leds, télécommandés et auto-contrôlables, de marque LUMINOX type PLANETE JOUR
LOCALISATION :
R-1 | u | 2
REZ-DE- CHAUSSEE | u | 4
1er ETAGE | u | 14
Bloc Habitation Etanche IK10 Standard 100% LEDs IP66 - Alimentation 230 V - Classe II - 8 lumens (5h) , de marque LUMINOX type STD 15 LCES
LOCALISATION :
1er ETAGE
Sanitaires | u | 4
1er ETAGE
Sanitaires / Douches | u | 7
Circuits terminaux conformes au CCTP comprenant les conduits, percements, fixations, conducteurs HO7 V et cables RO2V, comprises connexions | ens | 1
SOUS-TOTAL ECLAIRAGE DE SECOURS
01.3.7 ALIMENTATIONS DIVERSES
L'installateur titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement, suivant plans y compris toutes sujétions de :
ZONE SANITAIRE/DOUCHE PMR 1er
Sèche –main
Alimentation des sèche-main par câble U1000 R2V 3G2,5mm² depuis ARMOIRE GENRALE RDC
Localisation :
SAS SANITAIRE/DOUCHE PMR 1er | ml | 30
ZONE SANITAIRES / DOUCHES COLLECTIF – 1er ETAGE
Sèche –main
Alimentation des sèche-main par câble U1000 R2V 3G2,5mm² depuis ARMOIRE GENRALE RDC
Localisation :
SANIT. / DOUCHES COLLECTIF | ml | 45
Sèche –Cheveux
Alimentation des Sèche –Cheveux par câble U1000 R2V 3G2,5mm² depuis ARMOIRE GENRALE RDC
Localisation :
SANIT. / DOUCHES COLLECTIF | ml | 45
2 Ballons ECS
Alimentation des 2 Ballons ECS par câble U1000 R2V 3G2,5mm² depuis ARMOIRE GENRALE RDC
Localisation :
COMBLES | ml | 90
SOUS-TOTAL ALIM DIVERSES
01.3.8 CHEMINEMENT PRINCIPAUX
Nota :
Tranchées à prévoir pour Eclairage Extérieur Parking PMR au LOT VRD | PM
SOUS-TOTAL CHEMINEMENT PRINCIPAUX
01.3.9 PRISE DE TERRE - MISE A LA TERRE
Fourniture, pose et raccordement conformément au CCTP, aux plans et schémas, y compris toutes sujétions de:
Prise de terre | ens | 1
Liaisons équipotentielles | ens | 1
SOUS-TOTAL PRISE DE TERRE
01.3.10 INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER
Fourniture, pose et raccordement conformément au CCTP, aux plans et schémas, y compris toutes sujétions de:
armoire de chantier à raccorder sur le TGBT du bâtiment par l'intermédiaire d'un sous-comptage, y compris protections réglementaires | u | 1
coffrets de chantier (emplacement à définir avec le Maître d'Œuvre, suivant déroulement des travaux), alimentés depuis l'armoire de chantier, et équipés chacun de : | u | 3
· 1 coup de poing arrêt d'urgence
· 1 voyant de mise sous tension
· 4 PC 2P+T 10/16A
· 1 PC 3P+T 20A
· Les protections réglementaires
SOUS-TOTAL INSTAL. PROV.
SOUS TOTAL COURANT FORT
B - COURANTS FAIBLES
01.3.11 PROTECTION INCENDIE
Fourniture, pose et raccordement conformément au CCTP, aux plans, y compris toutes sujétions de:
CENTRALE ALARME
Tableau alarme NUGELEC EA type 2A CMSI type B | u | 1
ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE | u | 1
TABLEAU DE REPORT | u | 1
MAP Module Aquisition Position
Câble CR1 2x1,5mm² | ml | 350
DECLENCHEUR MANUEL
déclencheur Manuel Adressable, Membranes deformables
LOCALISATION :
RDJ (R-1) | u | 1
REZ DE CHAUSSEE | u | 3
1ER ETAGE | u | 4
Câble SYS1 - 1 paire 9/10ème | ml | 80
NOTA : Il y aura lieu d’installer des pots d’encastrements (cloison sèche) en lieu et place des anciens emplacements avec plaques d’obturation (dim 75x75) avec reprise peinture. | ens | 8
DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX ROUGE SONOS LED
BASE COURTE CLASSE B (PSS-0068)
Les diffuseurs sonores et visuels seront audibles en tout point du bâtiment.
Ceux sont des diffuseurs sonores et lumineux non autonomes au sens de la norme NF-S 61.936
LOCALISATION :
RDJ (R-1) | u | 3
REZ DE CHAUSSEE | u | 7
1ER ETAGE | u | 5
COMBLES | u | 4
Câble CR1 2x1,5mm² | ml | 120
DIFFUSEUR LUMINEUX ROUGE - CERTIFIE NF SOLISTA MAXI
Les diffuseurs lumineux rouge seront visible en tout point des locaux sanitaires, le flash émis sera conforme aux normes NF S 32-001 et NF S 61-936. (Puissance lumineuse 0,5 ... 3cd / Flash Approx. 1 Hz) Ils seront câblés en CR1 2x1,5mm².
LOCALISATION :
REZ DE CHAUSSEE | u | 4
1ER ETAGE | u | 21
Câble CR1 2x1,5mm² | ml | 80
RECOUPEMENT - ASSERVISSEMENT DES PORTES
DEVEROUILLAGE DES PORTES CF DE RECOUPEMENT
COMMANDE DAS
LOCALISATION :
REZ DE CHAUSSEE
Câble R2V 2x1,5mm² | ens | 3
1ER ETAGE
Câble R2V 2x1,5mm² | ens | 4
VERROUILLAGE DES ISSUES DE SECOURS EN MODE AUTONOME
L’objectif souhaité est de verrouiller les issues de secours par des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) aﬁn d’interdire l’accès venant de l’extérieur et de dissuader l’utilisation abusive dans le sens de la sortie.
Placé localement près de l’issue concernée, la mise en place d’un déclencheur manuel vert est obligatoire. Il permet le déverrouillage d’urgence du DAS.
Des accessoires comme des volets de protection, un signal sonore d’alarme ou un renvoi d’information évitent une utilisation abusive.
LOCALISATION :
1ER ETAGE
Porte équipé de bandeaux électromagnétique
système ALLIGATOR de chez UGIS ou equivalent | ens | 1
Située entre EFCASER et FOYER / LOGEMENT
SOUS-TOTAL CENTRALE ALARME
01.3.11 TRAVAUX ANNEXES
DEPOSE ET REPOSE FAUX PLAFOND
Dans le cadre de la réfection des installations et le passage des réseaux, les faux plafonds des circulations seront ponctuellement déposés et reposés. à la charge du présent lot.
NIVEAUX RDC au R+1 | m² | 80
SOUS-TOTAL TRAVAUX ANNEXES
01.3.11 ESPACE D’ATTENTE SECURISE (EAS)
Fourniture, pose et raccordement conformément au CCTP, aux plans et schémas, y compris toutes sujétions de:
Suivant l’aménagement d’Espaces d’Attente Sécurisé, il y aura nécessité d’installer un moyen de secours, permettant un système de signalisation de présence communiquant entre la loge (centrale incendie / externat) et les zones d’attentes créés.
Centrale d'interphonie de sécurité à 9 lignes REF. NUG36201
Localisation :
Niveau RDC Loge Accueil Administration | u | 1
CFVCSHF CFVCSHF-FR Interphone pour Espace d'Attente Sécurisé (EAS) pour PMR - couleur rouge
Localisation :
Niveau RDC Aile EST
Bureau Administration | u | 1
Bureau | u | 1
Niveau RDC Aile OUEST
Bureau EFCASER | u | 1
Salle des Bertranges | u | 1
Niveau ETAGE Aile EST
Salle des Forestiers | u | 1
Niveau ETAGE Aile NORD
SAS EAS Foyer | u | 1
Niveau ETAGE Aile OUEST
Bureau EFCASER | u | 1
CABLAGE CR1 3G1.5 compris fixation | ml | 180
SOUS-TOTAL EAS ADMINISTRATION
SOUS-TOTAL PROTECTION INCENDIE
SOUS TOTAL COURANT FAIBLE
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A.
MONTANT TOTAL T.T.C.
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Ce devis quantitatif cadre établi d'après les plans joints à l'appel d'offre a pour objet de permettre aux diverses entreprises de répondre sur le même cadre de bordereau.
L'entreprise est tenue de vérifier et de compléter le cas échéant les quantités figurant au présent bordereau qui servira obligatoirement de base à l'établissement de son devis.
Elle sera seule responsable de son offre qui comprendra toutes les sujétions nécessaires au parfait achèvement des ouvrages qui lui seront confiés et ce conformément au CCTP.